Руково

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА

Программа устанавливает цели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, определяет наиболее экономически эффективные мероприятия в области рационального использования энергетических ресурсов, объемы финансирования, механизм реализации и оценку социально-экономической эффективности Программы.

1. Общие сведения об организации.

1.1. Организационно-правовая форма организации - открытое акционерное общество «ЭлС».

1.2 Предмет основной деятельности - деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей.

1.3. Оказываемые виды деятельности:

-регулируемые: передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям;

-не регулируемые: предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования,

1.4. Реквизиты организации:

Юридический адрес: 216400, Смоленская область, г.Десногорск, а/я 80/1;

Почтовый адрес: 216400, Смоленская область, г.Десногорск, а/я 80/1;

Телефон 8(48153) 7-05-42;

E-mail: elsdesnogorsk@rambler.ru

ИНН   6724007210,  КПП   672401001, ОГРН  1056700020190

Банковские реквизиты:

Отделение № 8609 Сбербанка России в г.Смоленск

р/сч 40702810559210100727

к/сч 30101810000000000632

БИК 046614632

1.5. Руководитель организации – генеральный директор Ольховиков Сергей Александрович

1.6. Учредитель ОАО «ЭлС» - Российская федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Территориальное управление по Смоленской области. Доля государственной собственности -100%.

1.7. Среднесписочная численность персонала – 163 человека.

1.8. Сведения о наличии зданий административного и производственного назначения представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № | Наименование | Общая площадь, м2 | Общий объем зданий, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | База главного энергетика «Мастерские» | 814,70 | 5013,0 |
|  | Мастерская по обслуживанию спецоборудования | 258,30 | 1954,0 |
|  | База «Стройцеха» | 297 | 1213,0 |
|  | Здание технических служб | 413,8 | 1223,0 |
|  | Административное здание | 423,8 | 1452,0 |
|  | Трансформаторные подстанции 10/0,4кВ | 2318,0 | 12536,0 |

1.9. Сведения о наличии автотранспорта и спецтехники приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № | Наименование автотранспорта | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Экскаватор ЭО-2621, МТЗ | 1 |
| 2 | Автомобильный гидравлический подъемник АГП 18Т 3813FН | 1 |
| 3 | Лаборатория высоковольтных испытаний на базе ГАЗ-3307 | 1 |
| 4 | Автомобиль УАЗ грузопассажирский | 3 |
| 5 | Автомобиль УАЗ и иномарки для пассажирских перевозок | 8 |
| 6 | Автомобиль ГАЗ (микроавтобус) для пассажирских перевозок | 4 |
| 7 | Автомобиль КАМАЗ для грузовых перевозок | 1 |
| 8 | Автомобиль ЗИЛ ("Бычок") бортовой для грузовых перевозок | 1 |
| 9 | Автомобиль ГАЗ бортовой для грузовых перевозок | 1 |

1.10. При осуществлении регулируемого вида деятельности – оказании услуг по передаче электрической энергии используется следующее оборудование:

- ПС 110/6 кВ, мощностью 20 МВА – 1 шт.

- ЦРП – 4 шт.

- ТП, КТП 6, 10/0,4 кВ - 54 шт, установленная мощность которых 53,165 МВА.

- Воздушных линий электропередач 6-10 кВ – 71,219 км.

- Воздушных линий электропередач 0,4  кВ – 15,570 км.

- Кабельных линий электропередач 6-10 кВ – 52,864 км.

- Кабельных линий электропередач 0,4 кВ – 79,358 км.

Сведения об основных технических характеристиках объектов электросетевого хозяйства, степени физического износа основного оборудования, датах последнего и планируемого капитального ремонтов приведены в таблице 3.1 и таблице 3.2

Таблица 3.1

Сведения об основных технических характеристиках ТП-10/0,4кВ , ПС 110/6кВ и ЦРП

| № п/п | Наименование оборудования ТП, ЦРП | Мощность Трансформаторов | год последнего капитального ремонта | год планируемого капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во, шт | Р, кВА | Суммарная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-1-1 | 2 | 630 | 2000 | 2014 | 2024 |
| 2 | ТП-1-2 | 2 | 630 | 1260 | 2014 | 2024 |
| 3 | ТП-1-3 | 2 | 630 | 1260 | 2014 | 2024 |
| 4 | ТП-1-4 | 2 | 630 | 1260 | 2014 | 2024 |
| 5 | ТП-1-5 | 2 | 400 | 800 | 2009 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | ТП-1-6 | 2 | 400 | 800 | 2007 | 2021 |
| 7 | ТП-1-7 | 2 | 630 | 1260 | 2008 | 2016 |
| 8 | ТП-1-8 | 2 | 630 | 1260 | 2014 | 2024 |
| 9 | ТП-1-9 | 2 | 630 | 1260 | 2014 | 2024 |
| 10 | ТП-1-10 | 2 | 630 | 1260 | 2015 | 2025 |
| 11 | ТП-1-11 | 2 | 630 | 1260 | 2007 | 2016 |
| 12 | ТП-1-12 | 2 | 630 | 1260 | 2007 | 2017 |
| 13 | ТП-1-12а | 2 | 630 | 1260 | 2009 | 2019 |
| 14 | ТП-1-13 | 2 | 630 | 1260 | 2009 | 2019 |
| 15 | ТП-1-14 | 2 | 630 | 1260 | 2007 | 2017 |
| 16 | ТП-1-15 | 2 | 630 | 1260 | 2008 | 2016 |
| 17 | ТП-1-16 | 2 | 630 | 1260 | 2009 | 2019 |
| 18 | ТП-1-17 | 2 | 630 | 1260 | 2008 | 2018 |
| 19 | ТП-1-18 | 2 | 630 | 1260 | 2014 | 2024 |
| 20 | ТП-2-1 | 1/1 | 400/630 | 1030 | 2014 | 2024 |
| 21 | ТП-2-2 | 2 | 630 | 1260 | 2013 | 2023 |
| 22 | ТП-2-3 | 2 | 630 | 1260 | 2013 | 2023 |
| 23 | ТП-2-4 | 2 | 630 | 1260 | 2012 | 2022 |
| 24 | ТП-2-5 | 2 | 630 | 1260 | 2012 | 2022 |
| 25 | ТП-2-6 | 2 | 630 | 1260 | 2014 | 2024 |
| 26 | ТП-3-1 | 2 | 630 | 1260 | 2015 | 2025 |
| 27 | ТП-3-2 | 2 | 630 | 1260 | 2007 | 2017 |
| 28 | ТП-3-6 | 2 | 630 | 1260 | 2007 | 2017 |
| 29 | ТП-3-8 | 2 | 630 | 1260 | 2015 | 2025 |
| 30 | ТП-3-13 | 2 | 630 | 1260 | 2012 | 2022 |
| 31 | ТП-1-Берлин | 2 | 630 | 1260 | 2009 | 2019 |
| 32 | ТП-2-Берлин | 2 | 630 | 1260 | 2013 | 2023 |
| 33 | ТП-24 | 2 | 630 | 1260 | 2009 | 2019 |
| 34 | ТП-26 | 2 | 400 | 800 | 2007 | 2017 |
| 35 | ТП-27 | 2 | 630 | 1260 | 2007 | 2017 |
| 36 | ТП-33 | 2 | 400 | 800 | 2015 | 2025 |
| 37 | ТП-РСЦ | 1 | 630 | 630 | 2014 | 2024 |
| 38 | КТП-5-1 | 2 | 250 | 500 | Ввод в 2015 | 2025 |
| 39 | ТП-3-7 | 2 | 630 | 1260 | с 2015 | 2025 |
| 40 | ТП-2-10 | 2 | 630 | 1260 | с 2015 | 2025 |
| 41 | ТП-КНС-6 | 2 | 400 | 800 | с 2015 | 2025 |
| 42 | ТП-ОС-2 | 2 | 630 | 1260 | с 2015 | 2025 |
| 43 | КТП-4 | 1 | 160 | 160 | с 2015 | 2025 |
| 44 | КТП-13 | 1 | 630 | 630 | с 2015 | 2025 |
| 45 | КТП-44 | 1 | 100 | 100 | 2011 | 2021 |
| 46 | КТП-25 | 1 | 250 | 250 | 2009 | 2019 |
| 47 | КТП-Кладбище | 1 | 25 | 25 | с 2015 | 2025 |
| 48 | КТП-81 | 1 | 400 | 400 | с 2015 | 2025 |
| 49 | КТП-14 | 1 | 250 | 250 | Ввод в 2015 | 2025 |
| 50 | КТП-21 | 1 | 250 | 250 | Ввод в 2015 | 2025 |
| 51 | КТП-73 | 1 | 630 | 630 | 2012 | 2022 |
| 52 | КТП-«Школа» | 1 | 100 | 100 | 2010 | 2020 |
| 53 | КТП-Пончики | 1 | 630 | 630 | с 2015 | 2025 |
| 54 | ТП-31 |  |  |  | 2011 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 55 | РП-8 |  |  |  | 2014 | 2024 |
| 56 | ЦРП-1 |  |  |  | 2015 | 2025 |
| 57 | ЦРП-2 |  |  |  | 2014 | 2024 |
| 58 | ЦРП-3 |  |  |  | 2012 | 2022 |
| 59 | ЦРП-5 |  |  |  | 2013 | 2023 |
| 60 | ПС 110/6 «Стройбаза» | 2 | 10000 | 20000 | Т-1/2013 | Т-2/2015 |

Таблица 3.2

Сведения об основных технических характеристиках воздушных линий 6,10,0.4кВ

| № п/п | Диспетчерское наменование | Уровень напряжения, кВ | Марка и сечение провода | Год последнего капитального ремонта (год ввода) | Год планируемого капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВЛЗ-1008 | 10 | СИП-3 3(1х120) | 2015 | 2027 |
| 2 | ВЛ-1006 | 10 | АС 70 | с 2015 | 2027 |
| 3 | ВЛ-1007 | 10 | АС 70 | с 2015 | 2027 |
| 4 | ВЛ-1014 | 10 | АС 120 | 2005 | 2017 |
| 5 | ВЛ-1017 | 10 | АС 120 | 2005 | 2017 |
| 6 | ВЛ-1015 | 10 | АС 120 | 2004 | 2016 |
| 7 | ВЛ-1016 | 10 | АС 120 | 2004 | 2016 |
| 8 | ВЛ-1023 | 10 | АС 50 | 2009 | 2021 |
| 9 | ВЛ-1025 | 10 | АС 50 | с 2015 | 2027 |
| 10 | ВЛ-1026 | 10 | АС 50, АС 35 | 2009 | 2021 |
| 11 | ВЛ-201 | 10 | АС 70, СИП-3 3(1х70), АС 50, АС 95, АС 35 | 2015 | 2027 |
| 12 | ВЛ-221 | 10 | АС 50 | 2010 | 2022 |
| 13 | ВЛ-305 | 10 | АС 50, АС 70 | 2012 | 2024 |
| 14 | ВЛ-306 | 10 | АС 50, АС 70 | 2012 | 2024 |
| 15 | ВЛ-308 | 10 | АС 70, АС 50 | 2015 | 2027 |
| 16 | ВЛ-13/4 | 10 | АС 50 | 2011 | 2023 |
| 17 | ВЛ-31/1 | 10 | АС 50, АС 35 | 2011 | 2023 |
| 18 | ВЛ-31/2 | 10 | АС 70 | 2005 | 2017 |
| 19 | ВЛ-33/3 | 10 | АС 35 | 2015 | 2027 |
| 20 | ВЛ-505 | 10 | АС 50, СИП-3 3(1х50) | 2014 | 2026 |
| 21 | ВЛ-510 | 10 | АС 50, СИП-3 3(1х50) | 2014 | 2026 |
| 22 | ВЛ-скв.Берлин | 10 | АС 70, АС 35 | 2010 | 2022 |
| 23 | ВЛ-Кукуевка | 10 | АС 50 | с 2015 | 2027 |
| 24 | ВЛ-КНС-6 | 10 | АС 70, АС 50 | 2004 | 2016 |
| 25 | Заболотье | 10 | АС 70 | 2004 | 2016 |
| 26 | ВЛ-1006 | 10 | АС 50, АС 70 | 2010 | 2022 |
| 27 | ВЛ-1025 | 10 | АС 50, АС 35 | 2010 | 2022 |
| 28 | ВЛ-604 | 6 | АС 50 | 2011 | 2023 |
| 29 | ВЛ-606 | 6 | АС 50 | 2012 | 2024 |
| 30 | ВЛ-616 | 6 | АС 50 | 2015 | 2027 |
| 31 | ВЛ-623 | 6 | АС 50 | 2011 | 2023 |
| 32 | ВЛ-625 | 6 | АС 50 | 2015 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | ВЛ-626 | 6 | АС 50 | 2015 | 2027 |
| 34 | ВЛ-Ск.помощь | 0,4 | АС 70 | 2006 | 2018 |
| 35 | ВЛ-Фидер 1 6 мкр. | 0,4 | АС 70 | 2009 | 2021 |
| 36 | ВЛ-Фидер 2 6 мкр. | 0,4 | АС 50 | с 2015 | 2027 |
| 37 | ВЛ-Фидер 3 6 мкр. | 0,4 | АС 50 | с 2015 | 2027 |
| 38 | ВЛ-Фидер 4 6 мкр. | 0,4 | АС 70, АС 50, АС 35 | с 2015 | 2027 |
| 39 | ВЛ-Фидер 5 6 мкр. | 0,4 | СИП 2А 3х70+70 | 2014 | 2026 |
| 40 | ВЛИ 3-я очередь 6 мкр | 0,4 | СИП2 3х120+1х70+1х25 | с 2015 | 2027 |
| 41 | ВЛ-Фидер 1 8 мкр. | 0,4 | АС 50 | с 2015 | 2027 |
| 42 | ВЛ-Фидер 2 8 мкр. | 0,4 | АСУ 70 | с 2015 | 2027 |
| 43 | ВЛ-Фидер 3 8 мкр. | 0,4 | АСУ 70 | с 2015 | 2027 |
| 44 | ВЛ-Фидер 4 8 мкр. | 0,4 | АС 50 | с 2015 | 2027 |
| 45 | ВЛИ-Сосновка | 0,4 | СИП-2 3х35+1х50+1х16 | 2014 | 2026 |
| 46 | ВЛИ-Мечта | 0,4 | СИП-2А 3х70+1х54,6 3х50+1х54,6 3х35+1х54,6 | 2014 | 2026 |
| 47 | ВЛИ от ТП-2-3 | 0,4 | СИП2 3х95+1х70 СИП2 3х95+1х95+1х16 | 2014 | 2026 |
| 48 | ВЛИ от ТП-1-18 | 0,4 | СИП2 3х50+1х54,6 СИП2 3х50+1х54,6+1х16 | 2014 | 2026 |
| 49 | ВЛИ от КТП-5-1 ф.1 | 0,4 | СИП-2 3х70+1х95+1х16 | 2014 | 2026 |
| 50 | ВЛИ от КТП-5-1 ф.2 | 0,4 | СИП-2 3х70+1х95+1х16 | 2014 | 2026 |
| 51 | ВЛИ от КТП-5-1 ф.3 | 0,4 | СИП-2 3х70+1х95+1х16 | 2014 | 2026 |
| 52 | ВЛИ от ТП-2-10 ф.3 7 мкр | 0,4 | СИП-2А 3х70+1х54,6+1х16 | ввод 2015 | 2027 |
| 53 | ВЛИ от ТП-2-10 ф.4 7 мкр | 0,4 | СИП-2А 3х70+1х54,6+1х16 | ввод 2015 | 2027 |
| 54 | ВЛИ от КТП-14 ф.5 7 мкр | 0,4 | СИП-2А 3х70+1х54,6+1х16 | ввод 2015 | 2027 |
| 55 | ВЛИ от КТП-14 ф.6 7 мкр | 0,4 | СИП-2А 3х70+1х54,6+1х16 | ввод 2015 | 2027 |
| 56 | ВЛИ от ТП-2-10 ф.1 7 мкр | 0,4 | СИП2 3х50+1х70 | с 2015 | 2027 |
| 57 | ВЛИ от ТП-2-10 ф.2 7 мкр | 0,4 | СИП2 3х50+1х70 | с 2015 | 2027 |

Состояние производственных фондов характеризуется оборудованием со сверхнормативным сроком службы – от 25 до 42 лет. Степень физического износа трансформаторных подстанций и линий электропередач составляет порядка 40%.

Физический износ оборудования обуславливает необходимость проведения технических и организационных мероприятий, которые позволяют повысить энергоэффективность электросетевого комплекса. В рамках технической модернизации электрических сетей регулярно выполняются ремонты, техническое перевооружение и реконструкция энергообъектов с применением высокотехнологичного оборудования. Проводится замена проводов меньшего сечения на большее на перегруженных линиях, обновляются линии электропередачи с применением самонесущего изолированного провода (СИП), установка современных приборов учета электроэнергии, использование экономичных источников света и др

1.11. Сведения об оснащенности приборами учета электрической энергии по точкам приема электроэнергии, точкам поставки электроэнергии, а также об оснащенности приборами учета потребления электрической, тепловой энергии и воды на собственные нужды приведены в Приложении 1.

1.12. Сведения о количестве точек приема (поставки) электрической энергии:

Количество точек приема электрической энергией -_21_,

в том числе, оснащенных автоматизированной измерительной системой _0_;

Количество точек поставки электрической энергией -_793_,

в том числе, оснащенных автоматизированной измерительной системой _12_.

1.13. Сведения о количестве точек поставки энергетических ресурсов на хозяйственные нужды и потреблении используемых энергетических ресурсов приведены в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование энергетических ресурсов | Количество точек поставки (приема) | Ед.измерения | Потребление за 2012 год | Потребление за 2013 год | Потребление за 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрической энергии | 6 | кВтч | 77324 | 77262 | 77885 |
| 2 | Тепловой энергии | 6 | Гкал | 586 | 664 | 658 |
| 3 | Холодного водоснабжения | 6 | М3 | 596 | 732 | 589 |
| 4 | Горячего водоснабжения | 6 | М3 | 187 | 195 | 174 |

1.14. Анализ состояния энергосбережения.

В предыдущие годы в рамках выполнения Программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ЭлС» на 2010-2014гг» были выполнены следующие меры по энергосбережению:

- проведена сертификация качества передаваемой электрической энергии;

- все точки приема и точки поставки электрической энергией оборудованы приборами учета;

- замена кабельных линии 0,4 , 10кВ, выработавших свой ресурс и имеющих большое количество кабельных муфт – 3,4км;

- замена деревянных опор ВЛ-6, 10кВ на железобетонные опоры, замена проводов на ВЛ на провода большего сечения-3,11км;

- ежегодная оптимизация схем сети – в трех точках деления сети;

- ежегодное отключение в режимах малых нагрузок одного трансформатора на 7-ми двухтрансформаторных подстанциях (ТП-1-5, ТП1-12А, ТП-2-7, ТП-2-10, ТП-3-1, ТП-24, ТП-28);

- регулирование напряжения путем переключения анцафп трансформаторов в соответствии с сезонными (лето, зима) нагрузками- 90 переключений;

- замена светильников наружного освещения города на светильники с экономичными лампами (ДНаТ) - 40шт;

- замена светильников в административно-бытовых зданиях ОАО «ЭлС» на экономичные светильники с электронными ПРА -86шт;

- проведено техническое освидетельствование и продление ресурса трансформаторных подстанций 10/0.4кВ - 26шт;

- замена оконных рам и утепление оконных проемов в административно-бытовых зданиях ОАО «ЭлС».

В августе 2013 года ООО «Центр качества ТЭР» провело энергетическое обследование ОАО «ЭлС», с выдачей энергетического паспорта, регистрационный номер 45828/Э-013/О/2013.

Объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за предыдущие 3 года составил:

| № п/п | Мероприятие | 2012 год, сумма, «тыс.руб.» | 2013 год, сумма, «тыс.руб.» | 2014 год, сумма, «тыс.руб.» | Всего, сумма, «тыс.руб.» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение потерь при передаче | 6925,6 | 190,0 | 3300,0 | 10415,6 |
| 2. | Снижение расхода электроэнергии на хозяйственные нужды | 79,4 | 0 | 15,04 | 94,44 |
| 3. | Снижение расхода тепловой энергии на хозяйственные нужды | 377,0 | 0 | 53,20 | 430,2 |
| 4. | Снижение расхода воды на хозяйственные нужды | 18,0 | 0 | 0 | 18,0 |
|  | ВСЕГО | 7400,0 | 190,0 | 3368,24 | 10958,24 |

Снижение потерь электрической энергии при передаче за предыдущие 3 года составило  0,49% от поступления в сеть (2014 год – 4.71% ; 2011год - 5.2%).

Снижение расхода воды на хозяйственные нужды составило: горячей воды – на 7%, холодной воды – на 1,2%.

Доля отпуска электрической энергии потребителям, расчеты за услуги по передаче которой осуществляются по приборам учета к 2015 году достигла 100%, также к 2015 году здания, находящиеся в собственности ОАО «ЭлС» в полном объеме оснащены приборами учета воды, тепловой и электрической энергии.

Общий объем финансирования Программы на 2015-2018 годы составляет 26,942 млн.рублей.

Источники финансирования программы:

- собственная прибыль организации;

- средства инвестиционной программы ОАО «ЭлС»;

- средства, полученные в результате сокращения потребления на собственные нужды энергетических ресурсов при проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2. Основные цели программы.

Основные цели Программы и Целевые показатели, отражающие повышение эффективности использования энергетических ресурсов, и позволяющие оценить  степень достижения целей энергосбережения отражены в таблице:

| Цель Программы | Целевой показатель |
| --- | --- |
| Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - Увеличение оснащенности зданий, сооружений, находящихся в собственности организации или на другом законном основании приборами учета: воды, тепловой и электрической энергии. |
| Повышение энергетической эффективности при транспортировке электрической энергии | - Снижение потерь электрической энергии при передаче; - Снижение расхода горюче-смазочных материалов, используемых организацией при оказании услуг по передаче электрической энергии; - Увеличение доли отпуска электрической энергии потребителям, расчеты за услуги по передаче которой осуществляются по приборам учета. |
| Снижение в сопоставимых условиях объема потребленных энергетических ресурсов на собственные нужды. | - Снижение расхода электрической энергии на хозяйственные нужды; - Снижение расхода воды на хозяйственные нужды; - Снижение расхода тепловой энергии на хозяйственные нужды. |

3. Основные задачи программы.

Основными задачами Программы являются:

-реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- повышение эффективности системы электроснабжения;

- повышение эффективности системы теплоснабжения.

4. Механизмы реализации программы, системы мониторинга, управления и контроля хода выполнения Программы.

Механизмы реализации программы включают в себя:

- выполнение организационно-технических мероприятий;

- проведение обязательных энергетических обследований;

-обеспечение корректировки Программы  на основе данных проведенного энергетического обследования;

-включение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в инвестиционную программу ОАО «ЭлС».

Для целей Программы определены средства и механизмы мониторинга целевых показателей.

Общее руководство и контроль за работами по энергосбережению и повышению энергоэффективности осуществляют:

- в электрических сетях 10кВ - главный инженер;

- в электрических сетях 0.4кВ - заместитель главного инженера.

Курирование организационных и технических вопросов, а также организационное и техническое руководство специалистами, занимающимися вопросами энергосбережения и энергоэффективности в подразделениях, осуществляет руководящий персонал подразделений, назначенный ответственным за это направление.

Мониторинг и контроль реализации программы осуществляется ежеквартально и ежегодно, путем анализа достигнутых результатов и показателей и  составления отчетности о достижении целевых показателей и о выполнении мероприятий Программы.

ОСНОВНАЯ  ЧАСТЬ

5. Перечень программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО «ЭлС» включает меры по снижению потерь электроэнергии и уменьшению расхода энергетических ресурсов на хозяйственные и производственные нужды.

5.1 Мероприятия по модернизации и замене оборудования:

- замена перегруженных силовых трансформаторов на  ТП-2-3;

- замена оборудования трансформаторных подстанций, выработавшего свой ресурс на модернизированное современное оборудование;

- замена проводов воздушных линий на самонесущие изолированные провода, увеличением сечений ВЛ;

5.2 Мероприятия по сокращению потерь электроэнергии при ее передаче:

- отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на двухтрансформаторных подстанциях ТП-1-5, ТП-1-12А, ТП-2-7, ТП-2-10, ТП-3-1, ТП-24, ТП-28;

- регулирование напряжения путем переключения анцапф трансформаторов в соответствии с сезонными (лето, зима) нагрузками;

- составление и анализ балансов электроэнергии по линиям и подстанциям, устранение небаланса.

5.3 Мероприятия по организации учета энергетических ресурсов:

- проведение проверок комплексов учета электроэнергии Потребителей, обеспечение своевременности и правильности снятия показаний приборов учета;

- замена завышенных трансформаторов токка;

- замена (поверка) комплексов учета электрической энергии, расходуемой на собственные нужды.

5.4 Мероприятия по проведению энергетических обследований:

- проведение обязательного  энергетического обследования запланировано на 2018 год.

5.5 Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на хозяйственные нужды, связанные с осуществлением регулируемого вида деятельности:

- утепление теплового контура зданий - замена оконных рам и утепление оконных проемов производственного здания Стройцеха ОАО «ЭлС».

6. Объемы и источники финансирования Программы.

Источниками финансирования программы являются:

- собственная прибыль организации;

- средства инвестиционной программы ОАО «ЭлС»;

- средства, полученные в результате сокращения потребления энергетических ресурсов при проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Подробная информация об объемах финансирования и источниках финансирования Программы приведена в Приложении 2 «Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и  повышение энергетической эффективности».

7. Обоснование финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы.

Мероприятие 1. Замена старых перегруженных  силовых трансформаторов на новые трансформаторы большей мощности.

В соответствии с  исследованиями ФГБОУ ВПО «ИГЭУ им. В.И. Ленина» и ФГБОУ ВПО «СПбГПУ» [Казаков Ю.Б., Фролов В.Я., Коротков А.В. Методика определения мощности потерь холостого хода трансформаторов с различным сроком службы // Вестник ИГЭУ. 2012. Вып. 1. ]. была получена количественная оценка величины реальных потерь ХХ трансформаторов распределительной сети напряжением 10 (6) кВ по результатам электрических измерений на более чем 1000 трансформаторах.

Полученные результаты были обработаны методами теории вероятностей и математической статистики с использованием корреляционного и регрессионного анализов. Установлено, что для определения фактического значения мощности потерь ХХ трансформаторов в зависимости от срока их эксплуатации допустимо использовать модель, представленную следующей функцией:

ΔPХХ = –15,171 + 0,576 · ТСЛ + 0,0175 · Т2СЛ ,

где ΔPХХ – относительное увеличение потерь ХХ по отношению к паспортным данным трансформатора, %;
ΔPХХ = (PХХ реал – PХХпасп) / PХХпасп ;
ТСЛ – срок службы трансформатора, лет.

Кроме того, было обнаружено, что у трансформаторов со сроком службы более 20 лет потери ХХ возрастают в среднем с интенсивностью 1,75% в год от паспортного значения [Коротков В.В., Козлов А.Б., Коротков А.В. Количественная оценка зависимости потерь холостого хода силовых трансформаторов от срока эксплуатации // Повышение эффективности работы энергосистем: Труды ИГЭУ. Иваново, 2007. Выпуск 8. С. 351–356.].

Приведем расчет экономического эффекта от реализации мероприятий по замене старых трансформаторов на энергоэффективные.

Потери электроэнергии в силовых трансформаторах:

(Аа = (Аа/ Sном * Траб* cos()2 * (Ркз * Т раб + (Рхх *То,  кВтч,

где

Аа – расход электроэнергии по счетчику, кВтч,

Sном – номинальная мощность силового трансформатора, кВА,

cos( , принимаемый для одноставочных потребителей 0.8,

Т раб – число часов работы трансформатора с нагрузкой ( за расчетное время), час

Для односменных потребителей -200 час, для трехсменных -700час,

(Ркз, (Рхх – справочные данные потерь кз и хх в трансформаторах (Приложение 1), кВт

То – полное число часов присоединения трансформаторов к сети, час =730час.

При замене трансформатора ТМ-400 кВА (дата ввода в эксплуатацию – 1985 год, срок эксплуатации – 30 лет, предполагаемый остаточный ресурс – 10 лет, паспортные потери (усредненные по ГОСТ 12022-76) PХХ, кВт – 1,05; относительное увеличение потерь ΔPХХ, % – 17,86; расчетные потери холостого хода PХХ, кВт – 1,48) на энергоэффективный трансформатор ТМГ-630/10- (Δ/Yн) (потери холостого хода PХХ, кВт – 1,0) экономия электроэнергии составит:

| № ТП | Потери в силовом трансформаторе | мощность, КВА | Рхх, кВт | Ркз, кВт | Т раб | Годовой расход э/энергии, кВтчас |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-3 | 21298,87 | 400 | 1,48 | 5,5 | 450 | 915364,45 |
| 2-3 | 18543,80 | 400 | 1,48 | 5,5 | 450 | 748934,55 |
| 2-3 | 12791,60 | 630 | 1 | 6,6 | 450 | 915364,45 |
| 2-3 | 11458,84 | 630 | 1 | 6,6 | 450 | 748934,55 |

Снижение потерь за счет замены силовых трансформаторов  10/0,4кВ составит:21298,87+18543,80-12791,6-11458,84=15592,24 кВтчас в год.

В соответствии с СО 34.20.611-2003 «Нормативы затрат на ремонт в процентах от балансовой стоимости конкретных видов основных средств электростанций» составит:

Для старых трансформаторов 2.49% на капитальных ремонт +1,21% на ТО и текущий ремонт в процентах от балансовой стоимости, для новых трансформаторов только 1,21% на ТО и текущий ремонт.

Сметная стоимость объекта  1005,02тыс.руб.

Динамические показатели эффективности

В качестве критерия эффективности инвестиций принимаем минимум суммарных дисконтированных затрат .

Суммарная величина дисконтированных затрат по эксплуатации на подстанции старых трансформаторов за расчетный период Тр:

, (3.5)

где Зс1 − затраты непосредственно на подстанцию;

Зс2 − затраты, связанные с выравниванием вариантов по надежности электроснабжения из-за разной величины аварийности трансформаторов;

Зс3 − затраты, учитывающие разный срок службы альтернативных вариантов.

Формула (3.5) в развернутом виде:

,

где − ежегодные издержки эксплуатации старых трансформаторов, подсчитанные без отчислений на реновацию;

Уt − ущерб от недоотпуска электроэнергии (аварийность старых трансформаторов в среднем на 20 % выше, чем у современных трансформаторов);

− капиталовложения в новые трансформаторы, осуществленные из-за физического старения старых, отработавших нормативный срок службы Тэ;

− стоимость демонтажа действующих трансформаторов;

− ликвидационное сальдо в случае, если расчетный период меньше амортизационного периода новых трансформаторов;

− ежегодные издержки эксплуатации новых трансформаторов без отчислений на реновацию;

Е − норматив дисконтирования (в расчете принято Е = 0,1 или 10 %).

Замена трансформаторов осуществляется исключительно из-за морального их старения. В расчете не учитывалось снижение надежности и стоимость в альтернативном варианте цветных металлов (ликвидационная стоимость).

Суммарная величина дисконтированных затрат по замене действующих физически годных трансформаторов из-за морального старения на новые с соответственно лучшими технико-экономическими характеристиками за расчетный период определяется по формуле

Ликвидная стоимость определяется на основании специальных актов, учитывающих как физический, так и моральный износ.

При отсутствии актов KЛ можно ориентировочно определить по формуле:

|  | (70) |
| --- | --- |

где KO - первоначальная стоимость оборудования;

## Рр - норма отчислений на реновацию, определяемая по Приложению 10.Нормы амортизационных отчислений для устройств электропередачи, электродвигателей и силового оборудования (извлечения из норм амортизационных отчислений по основным фондам народного хозяйства СССР, утвержденных Постановлением Совета Министров СССР от 14.03.74 N 183, введенным в действие с 01.01.75) , %;

t - количество лет эксплуатации оборудования до его демонтажа.

Кл=40,816тыс.руб * (1-(2,9% * 30лет /100))=5,3 тыс.руб (каждого трансформатора)

Результаты расчетов сведены в таблицу (Приложение 4)

Мероприятие 2. Замена оборудования трансформаторных подстанций, выработавшего свой ресурс на модернизированное современное оборудование;

Методика расчета эффективности замены оборудования подстанции аналогична методике расчета эффективности замены силовых трансформаторов.

Поскольку нормативный срок службы выключателей выработан (более 25 лет), капитальные вложения определяются по локальному сметному расчету для замены оборудования РУ-10кВ одной подстанции 10/0,4кВ, без ликвидной стоимости оборудования и составляет 1034,214тыс.руб, для 2-х подстанций (ТП-33 и ТП-3-8) -2068,4 тыс.руб

При упрощенной системе расчетов, как показали аналитические исследования реальных расходов, затраты на содержание и обслуживание новых воздушных выключателей: составляют: 2,5–3,5 % от .,  Собсл. = 1034,214х3,5/100= 36,2тыс.руб. на одну подстанцию.

При определении линейных амортизационных отчислений индивидуальных объектов электроэнергетики расчет ведётся по формуле

(2.26)

,        Са=        800,252/25= 32,01 тыс.руб. (ТП-33, ТП-3-8)

Са=        3749,31/25= 150 тыс.руб. (ТП—1-11,ТП-1-15, ТП-1-7)

где  – рыночная или сметная стоимость объекта (без учета затрат на его монтаж или установку);  – нормативный срок службы объекта (по данным технического паспорта).

Исследования показали, что для выключателей, находящихся в эксплуатации более 70 %-ного их нормативного срока службы, расходы на ремонт существенно возрастают и в среднем составляют 25–30 % от их стоимости (). Поэтому при определении укрупненным методом расчетов () используется зависимость:

,         Срем        =800,252х30/100=240,075 тыс.руб                       (4.5)

где  – норматив расходов на ремонт старых выключателей, 
 = 25–30 %.

Результаты расчетов сведем в таблицу (Приложение 5, 6, 7).

Мероприятие 3  Замена проводов воздушных линий на самонесущие изолированные провода, увеличение сечений ВЛ.

Даже несмотря на то, что стоимость самонесущих изолированных проводов несколько выше, их применение полностью оправдывает себя с экономической точки зрения. Практика показывает, что замена оголенных проводов на СИП приводит к снижению энергетических потерь и эксплуатационных затрат на обслуживание ВЛ на 80%. Монтаж упрощается и удешевляется за счет возможности увеличения длины пролета, установки менее высоких опор, уменьшение безопасного расстояния до ВЛ от различных препятствий.

Для расчета экономического эффекта  выполнен расчет потерь электроэнергии в линиях  по методу средних нагрузок (раздел II п.22 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации № 326 от 30 декабря 2008 года «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям»)

Нагрузочные потери электроэнергии в ВЛ и КЛ определяются по формуле:

(Wн=Кк*(Рср*Т*Кф2, кВт ч, (формула № 19 Приказа Министерства энергетики)

Где  (Рср- потери мощности в ВЛ, КЛ при средних за базовый период нагрузках, кВт, определяемые по формуле (22)

(Рср=3*Iср2*R*10-3=3* Wт2*R*10-3/(3*Uср2*Т2*cos(2)= Wт2*R*10-3/(Uср2*Т2*cos(2)

Кф2- квадрат коэффициента формы графика за базовый период, о.е.,

Кк- коэффициент, учитывающий различие конфигураций графиков активной и реактивной нагрузки, равен 0,99 о.е,

коэффициент формы графика определяется по формуле:

Кф2=1+2Кз/3*Кз=1+2х0,7/3*0,7=1,14

Т- число часов в базовом периоде.

Нагрузочные потери электроэнергии:

(Wн=Кф2*Кк*(Рср*Т = Кф2*Кк*Т*Wт2*R*10-3/(Uср2*Т2*cos(2)

| № п/п | Наименование линии | Марка кабеля, провода | Электрическое сопротивление, Ом/кмRo | Полное сопротивление, ОмR | Потери э/энергии, "кВтчас" | Длина, "км" L | Годовой расход э/энергии, "кВтчас" | Суммарные затраты на техперервооружение, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 1 | ПС Десногорск | ААШв 3х95 | 0,326 | 0,030 | 63756,66 | 0,093 | 7147520 | 3739 |
|  | 2 секц. - ЦРП-3 2 секц. | АС-70 | 0,46 | 0,773 |  | 1,68 |  |  |
|  | (ВЛ-1008) до тех. | ААШв 3х120 | 0,258 | 0,017 |  | 0,065 |  |  |
|  | перевооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 2 | ПС Десногорск | 2ААШв 3х185 | 0,167 | 0,009 | 38670,08 | 0,105 | 7147520 |  |
|  | 2 секц. - ЦРП-3 2 секц. | СИП 3х120 | 0,288 | 0,484 |  | 1,68 |  |  |
|  | (ВЛ-1008) после | 2ААШв 3х185 | 0,167 | 0,005 |  | 0,056 |  |  |
|  | перевооружения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Экономия э/энергии |  |  | 25086,58 |  |  |  |
| 1 | ЦРП-2- ВЛ-201 | 2ААШв 3х95 | 0,326 | 0,016 | 14413,49 | 0,1 | 3995341 | 401 |
|  | оп.№ 24 до тех. | АС-50 | 0,641 | 0,577 |  | 0,9 |  |  |
|  | перевооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЦРП-2- ВЛ-201 | 2ААШв 3х95 | 0,326 | 0,016 | 10671,86 | 0,1 | 3995341 |  |
|  | оп.№24 после | СИП 3х70 | 0,493 | 0,133 |  | 0,27 |  |  |
|  | перевооружения | АС-70 | 0,46 | 0,290 |  | 0,63 |  |  |
|  |  | Экономия э/энергии |  |  | 3741,63 |  |  |  |
| 1 | ЦРП-3- ВЛ-308 | ААШв 3х50 | 0,59 | 0,037 | 2155,88 | 0,062 | 1519436 | 608 |
|  | оп.№ 20 до тех. | АС-50 | 0,641 | 0,577 |  | 0,9 |  |  |
|  | перевооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЦРП-3- ВЛ-308 | 2ААШв 3х120 | 0,24 | 0,008 | 1483,13 | 0,067 | 1519436 |  |
|  | оп.№20 после | АС-70 | 0,46 | 0,414 |  | 0,9 |  |  |
|  | перевооружения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Экономия э/энергии |  |  | 672,76 |  |  |  |
| 1 | ЦРП-3- ВЛ-305 | АС-70 | 0,46 | 0,112 | 4826,75 | 0,244 | 3206639 | 970 |
|  | оп.№ 12 до тех. | АС-50 | 0,641 | 0,196 |  | 0,306 |  |  |
|  | перевооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЦРП-3- ВЛ-305 | СИП 3х120 | 0,288 | 0,158 | 2479,22 | 0,55 | 3206639 |  |
|  | оп.№12 после |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перевооружения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Экономия э/энергии |  |  | 2347,53 |  |  |  |
|  | С ростом нагрузок (тех.присоединение 9,10 микрорайонов) |
| 1 | ЦРП-3- ВЛ-305 | АС-70 | 0,46 | 0,112 | 7262,16 | 0,244 | 3933285 | 970 |
|  | оп.№ 12 до тех. | АС-50 | 0,641 | 0,196 |  | 0,306 |  |  |
|  | перевооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЦРП-3- ВЛ-305 | СИП 3х120 | 0,288 | 0,158 | 3730,15 | 0,55 | 3933285 |  |
|  | оп.№12 после |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перевооружения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Экономия э/энергии |  |  | 3532,01 |  |  |  |
| 1 | ЦРП-3- ВЛ-306 | АС-70 | 0,46 | 0,101 | 3808,94 | 0,22 | 2828702 | 970 |
|  | оп.№13 до тех. | АС-50 | 0,641 | 0,212 |  | 0,33 |  |  |
|  | перевооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЦРП-3- ВЛ-306 | СИП 3х120 | 0,288 | 0,158 | 1929,26 | 0,55 | 2828702 |  |
|  | оп.№13 после |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перевооружения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Экономия э/энергии |  |  | 1879,68 |  |  |  |
|  | С ростом нагрузок (тех.присоединение 9,10 микрорайонов) |
| 1 | ЦРП-3- ВЛ-306 | АС-70 | 0,46 | 0,101 | 5639,96 | 0,22 | 3442096 | 970 |
|  | оп.№13 до тех. | АС-50 | 0,641 | 0,212 |  | 0,33 |  |  |
|  | перевооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЦРП-3- ВЛ-306 | СИП 3х120 | 0,288 | 0,158 | 2856,68 | 0,55 | 3442096 |  |
|  | оп.№13 после перевооружения | Экономия э/энергии |  |  | 2783,28 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 1 | ПС Десногорск | А-50 | 0,63 | 1,008 | 4604,44 | 1,6 | 1473295 | 4688 |
|  | 2 секц. - ВЛ-1026 | А-35 | 0,91 | 0,118 |  | 0,13 |  |  |
|  | до перевооружения | АС-50 | 0,641 | 0,267 |  | 0,417 |  |  |
| 2 | ПС Десногорск | СИП 3х95 | 0,411 | 0,884 | 2919,58 | 2,15 | 1473295 |  |
|  | 2 секц. - ВЛ-1026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | после перевооружения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Экономия э/энергии |  |  | 1684,86 |  |  |  |
|  | С ростом пром.нагрузок |
| 1 | ПС Десногорск | А-50 | 0,63 | 1,008 | 9545,49 | 1,6 | 2121292 | 4688 |
|  | 2 секц. - ВЛ-1026 | А-35 | 0,91 | 0,118 |  | 0,13 |  |  |
|  | до перевооружения | АС-50 | 0,641 | 0,267 |  | 0,417 |  |  |
| 2 | ПС Десногорск | СИП 3х95 | 0,411 | 0,884 | 6052,59 | 2,15 | 2121292 |  |
|  | 2 секц. - ВЛ-1026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | после перевооружения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Экономия э/энергии |  |  | 3492,90 |  |  |  |

### Норма амортизационных отчислений принята 2% в соответствии с Едиными нормами
амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР(утв. постановлением СМ СССР от 22 октября 1990 г. N 1072)

### В соответствии с СО 34.20.611-2003 «Нормативы затрат на ремонт в процентах от балансовой стоимости конкретных видов основных средств электростанций» для воздушных линий на ж/б опорах составят: 0,6% на капитальных ремонт +0,25% на ТО и текущий ремонт в процентах от балансовой стоимости.

Результаты расчетов срока окупаемости, ЧДД и ВНД сведем в таблицы (Приложение 8-12).

Мероприятие 4. Регулирование напряжения путем переключения анцапф трансформаторов в соответствии с сезонными (лето, зима) нагрузками. В соответствии с Инструкцией по снижению технологического расхода потерь электрической энергии на передачу по электрическим сетям (РД 34.09.254 Приложение 9), снижение потерь в год от использования устройства РПН составит 10тыс.кВтчас в год. Данное мероприятие малозатратное, т.к. проводится в ходе эксплуатации эл.сетей и не требует дополнительных капиталовложений.

Мероприятие 5. Отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на двухтрансформаторных подстанциях.

Это мероприятие достаточно эффективно и не требует дополнительных инвестиций.

При отключении одного из силовых  трансформаторов на подстанции 10/0,4кВ  при не достаточной загрузке, снижаются потери холостого хода трансформаторов.

Потери электроэнергии в силовых трансформаторах:

(Аа = (Аа/ Sном * Траб* cos()2 * (Ркз * Т раб + (Рхх *То,  кВтч,

где

Аа – расход электроэнергии по счетчику, кВтч,

Sном – номинальная мощность силового трансформатора, кВА,

cos( , принимаемый для одноставочных потребителей 0.8,

Т раб – число часов работы трансформатора с нагрузкой ( за расчетное время), час

Для односменных потребителей -200 час, для трехсменных -700час,

(Ркз, (Рхх – справочные данные потерь кз и хх в трансформаторах (Приложение 1), кВт

То – полное число часов присоединения трансформаторов к сети, час =730час.

Расчета величины годовой экономии э/энергии году за счет отключения незагруженных силовых трансформаторов 10/0,4кВ сведен в таблицу:

| № ТП | потери в одном трансформаторе (при двух трансформаторах в работе) | потери одном в трансформаторе при отключенном втором трансформаторе | превышение потерь в в одном трасформаторе | мощность, КВА | Рхх, кВт | Ркз, кВт | Т раб | расход ЭЭ за год по ТП | расход ЭЭ за год в одном тр-ре (при двух работающих) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-5 | 9225,59 | 9308,34 | 82,76 | 400 | 1,05 | 5,5 | 450 | 105327 | 52663,5 |
| 1-12А | 13839,67 | 14361,90 | 522,22 | 630 | 1,56 | 7,6 | 450 | 354502 | 177251 |
| 2-10 | 14047,90 | 15194,81 | 1146,90 | 630 | 1,56 | 7,6 | 450 | 525356 | 262678 |
| 3-1 | 13927,64 | 14713,76 | 786,12 | 630 | 1,56 | 7,6 | 450 | 434945 | 217472,5 |
| 24 | 14056,62 | 15229,69 | 1173,06 | 630 | 1,56 | 7,6 | 200 | 354209 | 177104,5 |
| ИТОГО | 65097,42 |  | 3711,07 |  |  |  |  |  |  |

Энергосбережение за счет отключения незагруженных силовых трансформаторов  10/0,4кВ составит – 65097,42-3711,07=61,38 тыс. кВт/ч. в год. При стоимости  э/энергии на покупку потерь -2 руб за кВтчас, годовая экономия в денежном выражении составит 122,77тыс.руб.

Основываясь на данных 2014 года, прогнозируемый объем потерь э/энергии на 2015 год – 3550,111тыс. кВт.ч.

Мероприятие проводится ежегодно и энергетическая эффективность (снижение потерь) составляет (61,38 тыс. кВт/ч. / 3550,11 тыс. кВт.ч. х 100%) – 1,73%.

Мероприятие 8, 9. Отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на двухтрансформаторных подстанциях.

Уменьшение потребления электрической энергии приводит к снижению первичных токов в ТТ до нескольких процентов номинального, что в свою очередь ведет к значительному увеличению токовых, угловых погрешностей его работы при малых первичных токах. В результате увеличиваются недоучет отпущенной энергии и коммерческие потери.

Повысить точность коммерческого учета электроэнергии индукционными счетчиками при снижении потребления можно заменой эксплуатируемых трансформаторов на ТТ с меньшим номинальным первичным током или установкой новых ТТ класса 0,2S либо 0,5S с меньшими погрешностями работы при малых первичных токах.

Предельные значения токовой и угловой погрешностей трансформаторов тока для измерений (по ГОСТ 7746-89) приведены в таблице.

| Класс точности | Первичный ток, % номинального | Предельная погрешность | Вторичная нагрузка, % номинальной, при cos 2=0,8 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | токовая | угловая |  |
|  |  |  | мин | град |  |
| 0,2 | 5 10 20 100-200 | ±0,75 ±0,50 ±0,35 ±0,20 | ±30 ±20 ±15 ±10 | ±0,9 ±0,6 ±0,4 ±0,3 |  |
| 0,5 | 5 10 20 100-200 | ±1,5 ±1,0 ±0,75 ±0,5 | ±90 ±60 ±45 ±30 | ±2,5 ±1,7 ±1,35 ±0,9 | 25-100 |

В соответствии с имеющими исследованиями в диапазоне изменения первичного тока от номинального значения 1 - 25 % токовая погрешность имеет отрицательный знак. С увеличением первичного тока абсолютное значение токовой погрешности уменьшается. Количество электроэнергии, отпускаемой потребителям, из-за отрицательной токовой погрешности трансформаторов тока занижено по сравнению с фактической величиной, поэтому замена ТТ позволит получить определенный экономический эффект.

Вторым источником погрешности измерения электроэнергии является трансформатор напряжения.

Согласно [3, 4] погрешность по напряжению определяется следующим образом:

U = Uн+Uх (3) 
где DUн - погрешность по напряжению, обусловленная током нагрузки, %; DUх - погрешность по напряжению, обусловленная током холостого хода, %.

Зависимость погрешности трансформатора напряжения от коэффициента загрузки по мощности (отношение фактической нагрузки вторичной обмотки трансформатора напряжения к номинальной величине нагрузки) имеет вид U[%] = - 0,73 * Кз + 0,35, 
где Кз - загрузка трансформатора напряжения по вторичной обмотке, отн. ед.

Снижение погрешностей трансформаторов тока и трансформаторов напряжения позволяют увеличить точность учета электроэнергии на подстанциях.  Как видим выполнение мероприятий может привести к снижению погрешности трансформаторов тока и напряжения до 1% и повышению точности учета отпущенной потребителям электроэнергии.

Мероприятие 10. Утепление теплового контура зданий: замена оконных рам и утепление оконных проемов производственного здания Стройцеха ОАО «ЭлС».

В период резкого похолодания, теплопотери через окна составляют до 80% от общих потерь. Максимальные потери тепла помещением совпадают во времени с наибольшими потерями через окна.

Сопротивление теплопередаче установленных деревянных окон Ro=0,3(м2С)/Вт,

Сопротивление теплопередаче предлагаемых к установке пластиковых  окон Ro=0,9(м2С)/Вт,

Площадь окон на объекте – 31,5м2, температура внутреннего воздуха – 20 градусов, средняя температура наружного воздуха за отопительный период -2.4 градуса, n-число суток в отопительном периоде, для Десногорска = 215 суток.

Q=31,5х(20-(-2,4))х215х24/0,3=12136,32кВтч

В пересчете на Гкал тепловой энергии годовые тепловые потери при существующих оконных блоках Q=12136,32/1163=10,44Гкал/год

Годовые тепловые потери в случае установки пластиковых окон

Q=31,5х(20-(-2,4))х215х24/0,9=4045,44 кВтч=4045,44/1163=3,48Гкал/год

Расчетная мощность системы отопления Qo=a x q x V x (tв-tн.в.) х 10-6, что составляет в случае установки пластиковых окон:

Qo=1х0,42х701х(20-(-2,4))х10-6х24х215)=34,03Гкал/год,

При существующих деревянных окнах

Qo=1.064х0,42х701х(20-(-2,4))х10-6х24х215)=36,21Гкал/год,

Где а-=1.064 поправочный коэффициент, учитывающий потери тепла с инфильтрацией, таким образом потери тепла с инфильтрацией составляют 6.4% от общей мощности системы отопления.

Qинф=36,21-34,03=2,18Гкал/год.

Общие тепловые потери при существующих оконных блоках

Qобщ=10,44+2,18=12,61 Гкал/год

Общие тепловые потери при пластиковых окнах

Qобщ=3,48 Гкал/год

Экономия составит 9,13 Гкал/год

Тариф на тепловую энергию , 264,5руб/Гкал тогда в рублевом выражении экономия тепловой энергии при существующих оконных блоках составит = 9,13 х  264,5=2414,885

Средняя стоимость замены 1м2 нового пластикового окна с монтажом составляет  5700руб за 1м2.

Стоимость замены окон в здании на пластиковые составит 31,5х5700=179550руб.

Срок окупаемости данного мероприятия составит 179550/2414,885 =74,3 года

8. Ожидаемые результаты от выполнения Программы.

По итогам реализации Программы ожидаются следующие результаты:

- сокращение потерь электрической энергии в сетях, как следствие сокращение расходов на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии;

- сокращение числа аварий в электрических сетях, обеспечение устойчивой и безопасной работы оборудования;

- сокращение времени ремонта основного электрооборудования.

- Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых планируется обеспечить в результате реализации Программы.

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих показателей:

9.1 Снижение потерь электрической энергии при передаче.

Значение показателя в «кВтч» рассчитывается на каждый год реализации программы как разница фактического объема технологического расхода электрической энергии в предшествующем и текущем году реализации программы, значение показателя в «%» рассчитывается на каждый год реализации программы как разница фактического процента технологического расхода электрической энергии (от отпуска в сеть) в предшествующем и текущем году реализации программы.

В июне 2015 году ОАО «ЭлС» заключило с Администрацией МО «город Десногорск» концессионное соглашение на линии электропередач 10кВ, общей протяженностью 10,42км, что повлечет увеличение потерь электрической энергии в сетях ОАО «ЭлС».

В декабре 2015 года с Администрацией МО «город Десногорск» заключен договор аренды объектов электросетей, сроком на 15 лет,  в количестве:

-	3 однотрансформаторных подстанции, 4 двухтрансформаторные подстанции общей установленной мощностью 6 МВА;

-	воздушные линии электропередач 10 кВ – 4,371 км;

-	кабельные линии электропередач 10 кВ – 1,432 км;

-	воздушные линии электропередач 0,4 кВ – 7,219 км;

-	кабельные линии электропередач 0,4 кВ – 3,915 км;

| № п/п | Наименование оборудования ТП, ЦРП | Мощность Трансформаторов |
| --- | --- | --- |
|  |  | кол-во, шт | Р, кВА | Суммарная |
| 1 | ТП-3-7 | 2 | 630 | 1260 |
| 2 | ТП-2-10 | 2 | 630 | 1260 |
| 3 | КТП-Пончики | 1 | 630 | 630 |
| 4 | КТП-4 | 1 | 160 | 160 |
| 5 | КТП-13 | 1 | 630 | 630 |
| 6 | ТП-КНС-6 | 2 | 400 | 800 |
| 7 | ТП-ОС-2 | 2 | 630 | 1260 |

В связи с чем, на 2015 и 2016 год не запланировано снижение показателя.

9.2 Снижение расхода электрической энергии на хозяйственные нужды.

9.3 Снижение расхода тепловой энергии на хозяйственные нужды.

9.4 Снижение расхода воды на хозяйственные нужды.

9.5Снижение расхода горюче-смазочных материалов, используемых организацией при оказании услуг по передаче электрической энергии.

Значения целевых показателей, предусмотренных пунктами 9.2-9.5, в объемах («кВтч», «Гкал», «куб.м», «т.у.т.») рассчитываются на каждый год реализации программы как разница объема энергетического ресурса в году реализации программы и предшествующем году. Значения целевых показателей в процентах рассчитываются как отношение разницы фактического значения показателя энергетического ресурса в году реализации программы и предшествующем году к объему энергетического ресурса года, предшествующего году реализации программы.

9.6 Увеличение доли отпуска электрической энергии потребителям, расчеты за услуги по передаче которой осуществляются по приборам учета. В связи с оснащенностью точек приема и точек поставки электроэнергии приборами учета 100%, значение показателя не планируется и считается достигнутым при не  снижении ниже 100%;

9.7 Увеличение оснащенности зданий, сооружений, находящихся в собственности организации или на другом законном основании приборами учета: воды, тепловой и электрической энергии. В связи с оснащенностью зданий приборами учета 100%, значение показателя не планируется и считается достигнутым при не  снижении показателя ниже 100%;

Плановые значения целевых показателей по годам приведены в Приложении 3.

# Приложение № 1

Сведения об оснащенности приборами учета

| № п/п | Наименование показателя | Количество установленных приборов учета, шт. | Количество приборов учета, подлежащих установке, шт. | % оснащенности приборами учета, шт. | Объем финансирования, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Электрическая энергия |
| 1.1. | Собственное производство |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Получено со стороны | 21 | 0 | 100% | 0 | 0 |
| 1.3. | Потребляемая | 6 | 0 | 100% | 0 | 0 |
| 1.4. | Отданная на сторону | 793 | 0 | 100% | 0 | 0 |
| 2. | Тепловая энергия |
| 2.1. | Собственное производство |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Получено со стороны |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Потребляемая | 6 | 0 | 100% | 0 | 0 |
| 2.4. | Отданная на сторону |  |  |  |  |  |
| 3. | Горячее водоснабжения |
| 3.1. | Собственное производство |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Получено со стороны |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Потребляемая | 6 | 0 | 100% | 0 | 0 |
| 3.4. | Отданная на сторону |  |  |  |  |  |
| 4. | Холодное водоснабжение |
| 4.1. | Собственное производство |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Получено со стороны |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Потребляемая | 6 | 0 | 100% | 0 | 0 |
| 4.4. | Отданная на сторону |  |  |  |  |  |

# Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ, ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы | Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы | Показатели экономической эффективности | Срок амортизации, лет | Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы | Статья затрат | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. измерения | всего по годам экономия в указанной размерности | 2015 г. | 2016 г. | 2017г. | 2018г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, млн. руб. | дисконтированный срок окупаемости, лет | ВНД, % | ЧДД, до срока окончания программы, млн. руб |  |  |  |  |
|  |  | ед. измерения | Всего | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014г. | 2015г. | 2016 г. | 2017г. | 2018г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1 | Замена перегруженных силовых трансформаторов; | шт | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Тыс. кВт ч | 54,6 | 7,8 | 2,68 | 0,016 | 15,6 | 5,37 | 0,032 | 15,6 | 5,37 | 0,034 | 15,6 | 5,37 | 0,036 | 3,3 | 15 | -0,19 | 30 |  | 1,005 | 0,056 | 0,057 | 0,057 |  | ИП, Кап.вложения. |
| 2.1 | Замена оборудования трансформаторных подстанций ТП-33, ТП-3-8 | Шт (ТП) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Тыс. кВт час | 5,0 | 0,5 | 0,17 | 0,001 | 1,5 | 0,52 | 0,002 | 1,5 | 0,52 | 0,002 | 1,5 | 0,52 | 0,002 | 5,5 | 26 | -0,67 | 25 |  | 2,068 | 0,115 | 0,117 | 0,118 |  | ИП, Кап.вложения. |
| 2.2 | Замена оборудования трансформаторных подстанций (ТП-1-15, ТП-1-7) | Шт (ТП) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Тыс. кВт час | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,28 | 0,001 | 2,4 | 0,83 | 0,003 | 2,4 | 0,83 | 0,003 | 7,5 | 54 | -2,5 | 25 |  | 0 | 3,68 | 0,266 | 0,270 |  | Кап.вложения. |
| 2.3 | Замена оборудования трансформаторных подстанций | Шт (ТП) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Тыс. кВт ч | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,34 | 0,11 | 0,001 | 6,3 | 91 | -1,57 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 2,26 |  | Кап.вложения. |
| 3 | Замена проводов воздушных линий на самонесущие изолированные провода, увеличение сечений ВЛ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ВЛ-1008 | км | 1,84 | 1,84 | 0 | 0 | 0 | Тыс. кВт час | 108,68 | 8,36 | 2,88 | 0,016 | 25,08 | 8,64 | 0,052 | 25,08 | 8,64 | 0,055 | 25,08 | 8,64 | 0,058 | 2,5 | 28 | 2,09 | 25 | 2,244 | 1,495 | 0,106 | 0,107 | 0,108 |  | ИП 2014-2015 |
| 3.2 | ВЛ-201 | км | 0,9 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | Тыс. кВт час | 12,47 | 1,25 | 0,43 | 0,002 | 3,74 | 1,29 | 0,008 | 3,74 | 1,29 | 0,008 | 3,74 | 1,29 | 0,009 | 1,3 | 45 | 0,27 | 25 | 0,029 | 0,372 | 0,011 | 0,011 | 0,012 |  | ИП 2014-2015 |
| 3.3 | ВЛ-308 | км | 0,97 | 0,97 | 0 | 0 | 0 | Тыс. кВт час | 2,23 | 0,22 | 0,08 | 0,00 | 0,67 | 0,23 | 0,001 | 0,67 | 0,23 | 0,001 | 0,67 | 0,23 | 0,001 | 3,5 | 3 | -0,02 | 25 | 0,278 | 0,328 | 0,017 | 0,017 | 0,018 |  | ИП 2014-2015 |
| 3.4 | ВЛ-305 | км | 0,29 | 0 | 0,29 | 0 | 0 | Тыс. кВт час | 5,34 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0,24 | 0,001 | 2,34 | 0,8 | 0,005 | 2,34 | 0,8 | 0,005 | 3,5 | 36 | -0,37 | 25 |  | 0 | 0,97 | 0,027 | 0,028 |  | Кап.вложения. |
| 3.5 | ВЛ-306 | км | 0,29 | 0 | 0,29 | 0 | 0 | Тыс. кВт ч | 4,39 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0,22 | 0,001 | 1,88 | 0,65 | 0,004 | 1,88 | 0,65 | 0,004 | 4,5 | 42 | -0,42 | 25 |  | 0 | 0,97 | 0,027 | 0,028 |  | Кап.вложения. |
| 3.5 | ВЛ-1026 | км | 2,15 | 0 | 0 | 2,15 | 0 | Тыс. кВт ч | 2,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 0,19 | 0,001 | 1,68 | 0,58 | 0,003 | 3,5 | 69 | -2,77 | 25 |  | 0 | 0 | 4,688 | 0,133 |  | Кап.вложения. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 4 | Регулирование напряжения путем переключения анцапф трансформаторов в соответствии с сезонными (лето, зима) нагрузками | Шт ТП | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | Тыс. кВт час | 40 | 10 | 3,44 | 0,02 | 10 | 3,44 | 0,02 | 10 | 3,44 | 0,02 | 10 | 3,44 | 0,02 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Эксплуатация |
| 5 | Отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на двухтрансформаторных подстанциях | Шт (ТП) | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | Тыс. кВт час | 245,6 | 61,4 | 21,15 | 0,122 | 61,4 | 21,15 | 0,128 | 61,4 | 21,15 | 0,135 | 61,4 | 21,15 | 0,142 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Эксплуатация |
| 6 | Составление и анализ балансов электроэнергии по линиям и подстанциям, устранение небаланса | шт | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | Тыс. кВт час | 1,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0006 | 0,3 | 0,1 | 0,0006 | 0,3 | 0,1 | 0,0006 | 0,3 | 0,1 | 0,0006 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Эксплуатация |
| 7 | Проведение проверок комплексов учета электроэнергии Потребителей, | Шт проверок | 2800 | 700 | 700 | 700 | 700 | Тыс. кВт час | 40 | 10 | 3,44 | 0,02 | 10 | 3,44 | 0,02 | 10 | 3,44 | 0,02 | 10 | 3,44 | 0,02 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Эксплуатация |
| 8 | Устранение недогрузки и перегрузки цепей коммерческого учета (замена трансформаторов тока) | Шт (комплекс) | 18 | 10 | 5 | 3 | 0 | Тыс. кВт час | 0,52 | 0,3 | 0,1 | 0,0002 | 0,15 | 0,052 | 0 | 0,07 | 0,024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0,052 | 0,026 | 0,016 | 0 |  | Эксплуатация |
| 9 | Замена (поверка) комплексов учета электрической энергии (ТТ и ТН по точкам приема) | Шт (комплекс) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Тыс. кВт час | 0,8 | 0,8 | 0,27 | 0, 0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,8 |  |  |  |  | 0,147 | 0 | 0 | 0 |  | Эксплуатация |
| 10 | Утепление теплового контура зданий: замена оконных рам и утепление оконных проемов производственного здания Стройцеха ОАО «ЭлС» | Шт зданий | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Тыс Гкал | 9,13 | 9,13 | 1,36 | 0,0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,3 |  |  |  |  | 0,18 | 0 | 0 | 0 |  | Эксплуатация |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  | 529,057тыс.кВтчас, 9,13Гкал | 100,93тыс.кВтчас, 9,13Гкал | 36,1 | 0,200 | 130,57 | 44,9 | 0,2666 | 135,5 | 46,67 | 0,288 | 140,84, | 48,54 | 0,3136 |  |  |  |  | 2,551 | 5,647 | 5,951 | 5,333 | 5,72 |  |  |

Приложение № 3

ЦЕЛЕВЫЕ И ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Целевые показатели | Ед. изм. | (базовый год) * 2014г. | Плановые значения целевых показателей по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017г. | 2018г. |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Снижение потерь электрической энергии при передаче | кВтч, % от отпуска в сеть | - | 0 | 0 | 3500 кВтч, 0,005% | 3500 кВтч, 0,005% |
| 1.2 | Снижение расхода электрической энергии на хозяйственные нужды | кВтч, % | - | 20кВтч, 0,025% | 20кВтч, 0,025% | 20кВтч, 0,025% | 20кВтч, 0,025% |
| 1.3 | Снижение расхода тепловой энергии на хозяйственные нужды | Гкал, % | - | 0 | 9Гкал, 1,3% | 0 | 0 |
| 1.4 | Снижение воды на хозяйственные нужды | Куб.м, % | 164куб.м, 17% | 4,5куб.м, 0,5% | 4,5куб.м, 0,5% | 4,5куб.м, 0,5% | 0 |
| 1.5 | Снижение расхода горюче-смазочных материалов, используемых организацией при оказании услуг по передаче электрической энергии | Т.у.т, % | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1.6 | Увеличение доли отпуска электрической энергии потребителям, расчеты за услуги по передаче которой осуществляются по приборам учета. | % | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Увеличение оснащенности зданий, сооружений, находящихся в собственности организации приборами учета: |  |  |  |  |  |  |
|  | электрической энергии | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тепловой энергии | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | воды | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |