## Лист1
Сведения о загрузке объектов электросетевого хозяйства АО "ЭлС", с указанием наличия объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ТП-10/0.4кВ и ВЛ-6, 10кВ
Узел сети 10кВ | Максимум нагрузки 2012г., МВт | Максимум нагрузки 2013г., МВт | Максимум нагрузки 2014г., МВт | Максимум нагрузки 2017г., МВт | Максимум нагрузки 2018г., МВт | Максимум нагрузки 2021г., МВт | Потери в сети СН до удал. тр-ра, % | Резерв мощности, МВт | Выданы ТУ 2010, кВт | Выданы ТУ 2011, кВт | Выданы ТУ 2012 , кВт | Выданы ТУ 2013 кВт | Выданы ТУ 2014 , кВт | Выданы ТУ 2015 , кВт | Выданы ТУ 2016 , кВт | Выданы ТУ 2017 , кВт | Выданы ТУ 2018 , кВт | Выданы ТУ 2019 , кВт | Выданы ТУ 2020 , кВт | Выданы ТУ 2021, кВт | Выданы ТУ 2022 (на 01.12.2022г.), кВт | Резерв мощности с учетом выданных ТУ, МВт | Резерв мощности с учетом Резерва по ВЛ-10 и ПС 110кВ "Десногорск", МВт
ВЛ-1014 (ЦРП-1) | 2.96 | 2.62 | 1.32 | 1.327 | 0.875 | 0.993 | 2.04 | 0.7 | [10 empty] | 1131.6 |  |  | 0 | 0
ВЛ-1017 (ЦРП-1) | 3.09 | 2.75 | 1.7 | 0.963 | 1.595 | 2.043 | 2.15 | 0.7 | [10 empty] | 1116.5 |  |  | 0 | 0
ТП-1-1 |  | 0.74038 | 1.003 | [14 empty] | 23 | 3 | 7 |  | 0.277 | 0.06094
ТП-1-2 |  | 0.36969 | 0.262 | [18 empty] | 0.29181 | 0.064198
ТП-1-3 |  | 0.35429 | 0.32 | [16 empty] | 3 |  | 0.304 | 0.06688
ТП-1-4 |  | 0.32348 | 0.23 | [5 empty] | 60 | 3 | [6 empty] | 25 |  |  |  |  | 0.25 | 0.055
ТП-1-5 |  | 0.015411 | 0.033 | [6 empty] | 10 |  | 40 | 14.9 |  |  |  |  | 33.6 |  | 189.1 | 50 | 0.067 | 0.01474
ТП-1-6 |  | 0.030823 | 0.066 | [18 empty] | 0.266 | 0.05852
КТП-60 |  | - | - | [14 empty] | 15 |  |  | 5.884 | 0.035116 | 0.0077255
ТП-1-7 |  | 0.30808 | 0.3 | [18 empty] | 0.35342 | 0.077753
ТП-1-8 |  | 0.4005 | 0.231 | [7 empty] | 5 |  |  | 3 |  |  |  |  | 50 |  |  | 0.203 | 0.04466
ТП-1-9 |  | 0.43131 | 0.316 | [9 empty] | 250 | [8 empty] | 0 | 0
ТП-1-10 |  | 0.47752 | 0.3 | [16 empty] | 3 |  | 0.181 | 0.03982
ТП-1-11 |  | 0.18485 | 0.11 | [18 empty] | 0.477 | 0.10494
ТП-1-12 |  | 0.29267 | 0.27 | [12 empty] | 3 |  |  | 15 |  |  | 0.351 | 0.07722
ТП-1-14 |  | 0.21565 | 0.398 | [7 empty] | 40 |  |  | 99 |  | 30 | 45 |  |  |  |  | 0.262 | 0.05764
ТП-1-15 |  | 0.077019 | 0.11 | [18 empty] | 0.58 | 0.1276
ТП-1-16 |  | 0.29267 | 0.2 | [9 empty] | 50 |  | 15 | [6 empty] | 0.304 | 0.06688
ТП-1-17 |  | 0.33888 | 0.37 | [11 empty] | 5 | [6 empty] | 0.318 | 0.06996
ТП-1-18 |  | 0.27727 | 0.139 | [5 empty] | 15 |  |  |  | 60 |  | 12 |  | 25 | 165 |  |  |  | 0.108 | 0.02376
ВЛ-1015 (ЦРП-2) | 3.66 | 2.59 | 2.09 | 1.373 | 1.434 | 1.791 | 2.43 | 0.8 | [9 empty] | 137.9 | 251.2 |  |  | 0 | 0
ВЛ-1016 (ЦРП-2) | 1.68 | 1.71 | 1.26 | 1.224 | 1.035 | 0.977 | 0.96 | 1.2 | [9 empty] | 137.9 | 251.2 |  |  | 0 | 0
ТП-2-1 |  | 0.1387 | 0.31 | [9 empty] | 7.62 | [8 empty] | 0.10424 | 0.083389
ТП-2-2 |  | 0.4005 | 0.293 | [8 empty] | 2.2 | [9 empty] | 0.2578 | 0.20624
ТП-2-3 |  | 0.26407 | 0.216 | [8 empty] | 145 | 14.2 | 175 | 20 |  |  | 16 |  |  |  | 0 | 0
ТП-2-4 |  | 0.47752 | 0.247 | [8 empty] | 29 | [6 empty] | 76.2 |  |  | 0.0788 | 0.06304
ТП-2-5 |  | 0.50833 | 0.26 | [13 empty] | 30 |  | 35 |  |  | 0.088 | 0.0704
ТП-2-6 |  | 0.24646 | 0.069 | [6 empty] | 25 | [7 empty] | 50 |  |  |  | 0.345 | 0.276
ВЛ-221 |  | 0.06 | 0.046 |  |  |  |  | 2.2 |  |  |  | 169 | [9 empty] | 2.481 | 1.9848
ТП-24 |  | 0.08 | 0.08 | [7 empty] | 30 | 200 |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 0.21 | 0.168
ВЛ-201 |  | 0.72 | 0.123 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 135 | 340 |  |  |  | 30 |  | 140 | 15 |  | 0 | 0
КТП-13
ТП-2-10 | [14 empty] | 45 | 15 | 15 | 30 |  |  | 51.03
КТП-1Г |  | 0.092423 | 0.093 | [18 empty] | 0.56908 | 0
КТП-2Г |  | 0.16944 | 0.139 | [18 empty] | 0.49206 | 0
КТП-3Г |  | 0.13863 | 0 | [18 empty] | 0.52287 | 0
ВЛ-1007 (ЦРП-3) | 0.86 | 1.14 | 1.79 | 0.403 | 0.59 | 1.104 | 5.25 | - | [6 empty] | 509 | [7 empty] | 0
ВЛ-1008 (ЦРП-3) | 1.12 | - | - | 1.463 | 0 | 0 | 2.7 | - | [6 empty] | 509 |  |  | 15 | 440 |  |  | 1.323 | 0
КЛ-1004 (ЦРП-3) | - | 1.12 | 1.61 | 0 | 1.066 | 0.755 | 2.2 | [10 empty] | 15 | 440 |  |  | 1.2523 | 0
ТП-1-12А |  | 0.046212 | 0.039 | [7 empty] | 100 |  |  | 94.9 |  |  |  | 30 |  | 73 |  | 0.323 | 0
ТП-1-13 |  | 0.10783 | 0.147 | [18 empty] | 0.55367 | 0
ТП-3-1 |  | 0.046212 | 0.03 | [8 empty] | 220 |  |  |  |  | 361 |  |  |  |  | 0.039 | 0
ТП-3-2 |  | 0.36969 | 0.231 | [12 empty] | 23.2 | 25 |  |  |  |  | 0.2389 | 0
ТП-3-6 |  | 0.44671 | 0.231 | [7 empty] | 91.4 |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 0.105 | 0
ТП-3-7 | [14 empty] | 5 |  |  | 15
ТП-3-8 |  | 0.30808 | 0.185 | [18 empty] | 0.35342 | 0
ТП-3-12
ТП-3-13 |  | 0.12323 | 0.11 | [5 empty] | 30 |  |  | 15 | 15 | [8 empty] | 0.478 | 0
ВЛ-305 |  | 1.32 | 0.46 | [13 empty] | 26 |  | 320 |  |  | 0 | 0
ВЛ-306 |  | 1.03 | 0.54 | [11 empty] | 368.8 |  |  | 8 |  |  |  | 0 | 0
ВЛ-308 |  | - | 1.068 | [9 empty] | 340 | 100 |  |  |  |  | 140 |  |  | 0 | 0
ТП-1Б |  | 0.3 | 0.43 | [5 empty] | 200 | [12 empty] | 0.15 | 0
ТП-2Б |  | 0.32 | 0.216 | [6 empty] | 27 | [11 empty] | 0.31 | 0
ВЛ-1006 (ЦРП-5) | 0.51 | 0.14 | 0.22 | 0.177 | 0.13 | 0.392 | 0.2 | 1.34 | [9 empty] | 15 |  |  |  | 1.3085 | 1.3085
ВЛ-1025 (ЦРП-5) | 0.19 | 0.39 | 0.16 | 0.111 | 0.15 | 0.19 | 0.42 | 1.14 | [9 empty] | 15 |  |  | 11.2 | 1.2973 | 1.2973
ТП-26 |  | 0.061645 | 0.015 | [18 empty] | 0.35835 | 0.28668
ТП-27 |  | 0.061615 | 0 | [18 empty] | 0.59988 | 0.47991
ВЛ-505 |  | 0.04 | 0.046 | [11 empty] | 16.5 |  |  | 15 |  |  |  | 1.479 | 1.1832
ВЛ-510 |  | 0.06 | 0.031 | [11 empty] | 16.5 | [6 empty] | 1.5835 | 1.2668
ТП-25 |  | 0.046354 | 0.015 | [18 empty] | 0.21615 | 0.17292
ТП-33 |  | 0.030823 | 0.015 | [18 empty] | 0.38918 | 0.31134
ВЛ-1023 | 0.27 | 0.18 | 0.24 | 0.458 | 0.562 | 0.103 | 0.49 | 1.12 |  |  | 21 | 87 | 6 | 10 |  | 530 | 20 | 45 | 580 | 10 | 15 | 0 | 0
ВЛ-1026 | 0.32 | 0.3 | 0.4 | 0.12 | 0.098 | 1.031 | 1.25 | 0.54 | 145 |  |  | 601 | 126 | 588 | 162.6 |  | 121 | 55 | 610 | 500 | 38.55 | 0 | 0
КЛ-1010 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.8 | [13 empty] | 2.8 | 0.2
КЛ-1021 | 0.2 | 0.18 | 0.063 | 0.028 | 0.019 | 0.034 |  | 2.8 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 243 |  |  | 2.527 | 0.128
КЛ-1009 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.091 | 0.087 | 0.088 |  | 3.2 | [13 empty] | 3.2 | 0.12
ТП-РСЦ |  | 0.08 | 0.08 | [18 empty] | 0.58 | 0.12
КЛ-1005 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0.141 | 0.126 | 0.002 |  | 2.5 |  |  |  |  | 30 | 230 | 453 | 15 |  | 100 |  | 47 |  | 1.655 | 0
КЛ-1022 | 0 | 0.24 | 0.13 | 0 | 0.002 | 0.115 |  | 2.5 | [10 empty] | 350 |  |  | 2.15 | 0.146
КЛ-1001 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.211 | 0.136 | 0.08 |  | 2.47 | 56.3 | [12 empty] | 2.41 | 0.32
КЛ-1012 | 0.32 | 0.16 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.114 |  | 2.47 | [13 empty] | 2.41 | 0.32
Узел сети 6кВ | Максимум нагрузки 2013г., МВт | Максимум нагрузки 2014г., МВт | Максимум нагрузки 2015г., МВт | Максимум нагрузки 2016г., МВт | Максимум нагрузки 2017г., МВт | Максимум нагрузки 2018г., МВт | Максимум нагрузки 2019г., МВт | Максимум нагрузки 2020г., МВт | Максимум нагрузки 2021г., МВт | Потери в сети СН до удал. тр-ра, % | Резерв мощности, МВА | Выданы ТУ 2010, кВт | Выданы ТУ 2011, кВт | Выданы ТУ 2012, кВт | Выданы ТУ 2013, кВт | Выданы ТУ 2014 , кВт | Выданы ТУ 2015 , кВт | Выданы ТУ 2016, кВт | Выданы ТУ 2017, кВт | Выданы ТУ 2018 , кВт | Выданы ТУ 2019, кВт | Выданы ТУ 2020, кВт | Выданы ТУ 2021 , кВт | Выданы ТУ 2022 (на 01.12.2022г.), кВт | Резерв мощности с учетом выданных ТУ, МВт
ВЛ-606 | 0.522 | 0.288 | 0.288 | 0.36 | 0.468 | 0.432 | 0.288 | 0.612 | 0.36 | 2.12 | 0.34 | 174.19 | [5 empty] | 400 |  | 70 |  |  | 77 |  | 0
ВЛ-625 | 0.48 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.384 | 0.24 | 0.192 | 0.24 | 0.144 | 2.05 | 0.35 | 348 | 40 |  |  | 212 |  |  |  | 50 |  |  | 210 |  | 0
ВЛ-626 | 0.126 | 0.054 | 0.126 | 0.09 | 0.108 | 0.108 | 0.072 | 0.09 | 0.108 | 0.27 | 1.1 | [10 empty] | 73 |  |  | 1.027
ВЛ-604 | 0.162 | 0.108 | 0.27 | 0.171 | 0.441 | 0.171 | 0.216 | 0.171 | 0.153 | 2.16 | 0.1 | [9 empty] | 27 | 97 |  |  | 0
ВЛ-616 | 0.612 | 0.414 | 0.36 | 0.306 | 0.288 | 0.306 | 0.216 | 0.18 | 0.288 | 0.9 | 0.75 |  |  |  |  | 530 | 270.5 | -330 |  |  | 212 | 612 |  |  | 0
ВЛ-623 | 0.234 | 0.009 | 0.162 | 0.18 | 0.18 | 0.162 | 0.144 | 0.012 | 0.072 | 0.039 | 1.3 | [9 empty] | 22 | 22 |  |  | 1.278
яч.2 | [17 empty] | 255.1

## Лист2
Сведения о загрузке объектов электросетевого хозяйства АО "ЭлС", с указанием наличия объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ТП-10/0.4кВ и ВЛ-6, 10кВ
Узел сети 10кВ | Максимум нагрузки 2012г., МВт | Максимум нагрузки 2013г., МВт | Максимум нагрузки 2014г., МВт | Максимум нагрузки 2017г., МВт | Максимум нагрузки 2018г., МВт | Максимум нагрузки 2021г., МВт | Потери в сети СН до удал. тр-ра, % | Пропускная способность (доп.мощность), МВт | Резерв мощности с учетом выданных ТУ, МВт | Резерв мощности с учетом Резерва по ВЛ-10кВ и трансформаторов ПС 110/35/10кВ "Десногорск", МВт
ВЛ-1014 (ЦРП-1) | 2.96 | 2.62 | 1.32 | 1.327 | 0.875 | 0.993 | 2.04 | 0.7 | 0 | 0
ВЛ-1017 (ЦРП-1) | 3.09 | 2.75 | 1.7 | 0.963 | 1.595 | 2.043 | 2.15 | 0.7 | 0 | 0
ТП-1-1 |  | 0.74038 | 1.003 | [5 empty] | 0.277 | 0.06094
ТП-1-2 |  | 0.36969 | 0.262 | [5 empty] | 0.29181 | 0.064198
ТП-1-3 |  | 0.35429 | 0.32 | [5 empty] | 0.304 | 0.06688
ТП-1-4 |  | 0.32348 | 0.23 | [5 empty] | 0.25 | 0.055
ТП-1-5 |  | 0.015411 | 0.033 | [5 empty] | 0.067 | 0.01474
ТП-1-6 |  | 0.030823 | 0.066 | [5 empty] | 0.251 | 0.05522
КТП-60 |  | - | - | [5 empty] | 0.035116 | 0.0077255
ТП-1-7 |  | 0.30808 | 0.3 | [5 empty] | 0.35342 | 0.077753
ТП-1-8 |  | 0.4005 | 0.231 | [5 empty] | 0.203 | 0.04466
ТП-1-9 |  | 0.43131 | 0.316 | [5 empty] | 0 | 0
ТП-1-10 |  | 0.47752 | 0.3 | [5 empty] | 0.18198 | 0.040036
ТП-1-11 |  | 0.18485 | 0.11 | [5 empty] | 0.477 | 0.10494
ТП-1-12 |  | 0.29267 | 0.27 | [5 empty] | 0.351 | 0.07722
ТП-1-14 |  | 0.21565 | 0.398 | [5 empty] | 0.307 | 0.06754
ТП-1-15 |  | 0.077019 | 0.11 | [5 empty] | 0.58 | 0.1276
ТП-1-16 |  | 0.29267 | 0.2 | [5 empty] | 0.304 | 0.06688
ТП-1-17 |  | 0.33888 | 0.37 | [5 empty] | 0.318 | 0.06996
ТП-1-18 |  | 0.27727 | 0.139 | [5 empty] | 0.108 | 0.02376
ВЛ-1015 (ЦРП-2) | 3.66 | 2.59 | 2.09 | 1.373 | 1.434 | 1.791 | 2.43 | 0.8 | 0 | 0
ВЛ-1016 (ЦРП-2) | 1.68 | 1.71 | 1.26 | 1.224 | 1.035 | 0.977 | 0.96 | 1.2 | 0 | 0
ТП-2-1 |  | 0.1387 | 0.31 | [5 empty] | 0.10424 | 0.083389
ТП-2-2 |  | 0.4005 | 0.293 | [5 empty] | 0.2588 | 0.20704
ТП-2-3 |  | 0.26407 | 0.216 | [5 empty] | 0 | 0
ТП-2-4 |  | 0.47752 | 0.247 | [5 empty] | 0.0788 | 0.06304
ТП-2-5 |  | 0.50833 | 0.26 | [5 empty] | 0.088 | 0.0704
ТП-2-6 |  | 0.24646 | 0.069 | [5 empty] | 0.345 | 0.276
ВЛ-221 |  | 0.06 | 0.046 |  |  |  |  | 0.7 | 2.481 | 1.9848
ТП-24 |  | 0.08 | 0.08 | [5 empty] | 0.21 | 0.168
ВЛ-201 |  | 0.72 | 0.123 | [5 empty] | 0 | 0
ТП-2-10
КТП-13
КТП-1Г |  | 0.092423 | 0.093 | [5 empty] | 0.56908 | 0
КТП-2Г |  | 0.16944 | 0.139 | [5 empty] | 0.49206 | 0
КТП-3Г |  | 0.13863 | 0 | [5 empty] | 0.52287 | 0
ВЛ-1007 (ЦРП-3) | 0.86 | 1.14 | 1.79 | 0.403 | 0.59 | 1.104 | 5.25 | - |  | 0
ВЛ-1008 (ЦРП-3) | 1.12 | - | - | 1.463 | - | 0 | 2.7 | - | 1.323 | 0
КЛ-1004 (ЦРП-3) | - | 1.12 | 1.61 | 0 | 1.066 | 0.755 | 2.2 |  | 1.2523 | 0
ТП-1-12А |  | 0.046212 | 0.039 | [5 empty] | 0.323 | 0
ТП-1-13 |  | 0.10783 | 0.147 | [5 empty] | 0.55367 | 0
ТП-3-1 |  | 0.046212 | 0.03 | [5 empty] | 0.4 | 0
ТП-3-2 |  | 0.36969 | 0.231 | [5 empty] | 0.2389 | 0
ТП-3-6 |  | 0.44671 | 0.231 | [5 empty] | 0.12 | 0
ТП-3-7
ТП-3-8 |  | 0.30808 | 0.185 | [5 empty] | 0.35342 | 0
ТП-3-12
ТП-3-13 |  | 0.12323 | 0.11 | [5 empty] | 0.478 | 0
ВЛ-305 |  | 1.32 | 0.46 | [5 empty] | 0 | 0
ВЛ-306 |  | 1.03 | 0.54 | [5 empty] | 0 | 0
ВЛ-308 |  | 1.068 | 1.068 | [5 empty] | 0 | 0
ТП-1Б |  | 0.3 | 0.43 | [5 empty] | 0.15 | 0
ТП-2Б |  | 0.32 | 0.216 | [5 empty] | 0.31 | 0
ВЛ-1006 (ЦРП-5) | 0.51 | 0.14 | 0.22 | 0.177 | 0.13 | 0.392 | 0.2 | 1.34 | 1.3085 | 1.3085
ВЛ-1025 (ЦРП-5) | 0.19 | 0.39 | 0.16 | 0.111 | 0.15 | 0.19 | 0.42 | 1.14 | 1.2973 | 1.2973
ТП-26 |  | 0.061645 | 0.015 | [5 empty] | 0.35835 | 0.28668
ТП-27 |  | 0.061615 | 0 | [5 empty] | 0.59988 | 0.47991
ВЛ-505 |  | 0.04 | 0.046 | [5 empty] | 1.479 | 1.1832
ВЛ-510 |  | 0.06 | 0.031 | [5 empty] | 1.5835 | 1.2668
ТП-25 |  | 0.046354 | 0.015 | [5 empty] | 0.21615 | 0.17292
ТП-33 |  | 0.030823 | 0.015 | [5 empty] | 0.38918 | 0.31134
ВЛ-1023 | 0.27 | 0.18 | 0.24 | 0.458 | 0.562 | 0.103 | 0.49 | 1.12 | 0 | 0
ВЛ-1026 | 0.32 | 0.3 | 0.4 | 0.12 | 0.098 | 1.031 | 1.25 | 0.54 | 0 | 0
КЛ-1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8 | 2.8 | 0.2
КЛ-1021 | 0.2 | 0.18 | 0.063 | 0.028 | 0.019 | 0.034 |  | 2.8 | 2.527 | 0.128
КЛ-1009 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.091 | 0.087 | 0.088 |  | 3.2 | 3.2 | 0.12
ТП-РСЦ |  | 0.08 | 0.08 | [5 empty] | 0.58 | 0.12
КЛ-1005 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0.141 | 0.126 | 0.002 |  | 2.5 | 1.655 | 0
КЛ-1022 | 0 | 0.24 | 0.13 | 0 | 0.002 | 0.115 |  | 2.5 | 2.15 | 0.146
КЛ-1001 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.211 | 0.136 | 0.08 |  | 2.47 | 2.41 | 0.32
КЛ-1012 | 0.32 | 0.16 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.114 |  | 2.47 | 2.41 | 0.32
Узел сети 6кВ | Максимум нагрузки 2013г., МВт | Максимум нагрузки 2014г., МВт | Максимум нагрузки 2015г., МВт | Максимум нагрузки 2016г., МВт | Максимум нагрузки 2017г., МВт | Максимум нагрузки 2018г., МВт | Максимум нагрузки 2019г., МВт | Максимум нагрузки 2020г., МВт | Максимум нагрузки 2021г., МВт | Потери в сети СН до удал. тр-ра, % | Резерв мощности с учетом выданных ТУ, МВт | Резерв мощности с учетом резерва трансформатора 110/6кВ, МВт
ВЛ-606 | 0.522 | 0.288 | 0.288 | 0.36 | 0.468 | 0.432 | 0.288 | 0.612 | 0.36 | 2.12 | 0 | 0.09
ВЛ-625 | 0.48 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.384 | 0.24 | 0.192 | 0.24 | 0.144 | 2.05 | 0 | 0
ВЛ-626 | 0.126 | 0.054 | 0.126 | 0.09 | 0.108 | 0.108 | 0.072 | 0.09 | 0.108 | 0.27 | 1.027 | 0.69
ВЛ-604 | 0.162 | 0.108 | 0.27 | 0.171 | 0.441 | 0.171 | 0.216 | 0.171 | 0.153 | 2.16 | 0 | 0
ВЛ-616 | 0.612 | 0.414 | 0.36 | 0.306 | 0.288 | 0.306 | 0.216 | 0.18 | 0.288 | 0.9 | 0 | 0
ВЛ-623 | 0.234 | 0.009 | 0.162 | 0.18 | 0.18 | 0.162 | 0.144 | 0.012 | 0.072 | 0.039 | 1.278 | 1.278